## Sheet1
Технические данные
Наименование параметров | Значение параметров
Мощность силового трансформатора, кВА | 25,40,63,100,160,250,400,630,1000, 1250, 1600
Номинальное напряжение на стороне ВН кВ | 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2 ;12
Номинальное напряжение на стороне НН кВ | 0,4
Номинальный ток на стороне ВН А | 400; 630; 1000
Номинальный ток на стороне НН А | до 2500А
Количество отходящих линий РУНН, шт | До 12 линий
Ток термической стойкости сборных шин, кА/1с | 20
Ток электродинамической стойкости сборных шин, кА | 51
Номинальное напряжение вспомогательных цепей В
цепей переменного тока | 220
цепей освещения переменного тока | 24