## Sheet1
Технические данные
Наименование параметров | Значение параметров
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12
Номинальный ток сборных шин, А | 1000; 1600; 2500; 3150
Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150
Номинальный ток отключения силового выключателя, А | 20; 25; 31,5
Ток термической стойкости, кА | 20; 25; 31,5
Ток электродинамической стойкости, кА | 51; 64; 81
Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50/5 – 2500/5
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
· цепей переменного тока | 110;220
· цепей постоянного тока | 110;220
· цепей освещения | 24
Габаритные размеры, мм
· высота | 2350;
· ширина | 650; 800; 1000
· глубина | 1470