## Sheet1
Технические данные
Номинальное напряжение, кВ | 6 , 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7.2 , 12
· главных цепей | 630, 1000, 1600
· сборных шин | 630, 1000, 1250, 1600
Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50/5 – 1600/5
Номинальный ток отключения силового выключателя, кА | 20
Ток электродинамической стойкости, кА | 51
Ток термической стойкости, кА | 20
· цепей переменного тока
· цепей постоянного тока | 110 , 220
· цепей освещения | 110 , 220
24 , 36
· высота
· ширина | 2200
· глубина | 650 (800)
1050
Масса, кг | не более 600 кг