## Sheet1
Технические данные
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12
Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000
Номинальный ток главных цепей, А
с вакуумным выключателем | 630; 1000;
с выключателем нагрузки | 630
с разъединителем | 630; 1000;
Ток электродинамической стойкости, кА | 51
Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5; 400/5; 600/5
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
цепей переменного тока | 220
цепей постоянного тока | 220
цепей освещения | 36
Габаритные размеры, мм
высота | 2200;
ширина | 400; 500; 750
глубина | 1000