## Sheet1
Технические данные
Наименование параметров | Значение параметров
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12
Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000
Номинальный ток главных цепей, А
· с выключателем нагрузки | 630
· с разъединителем | 630; 1000;
Ток электродинамической стойкости сборных шин, кА | 51
Ток термической стойкости сборных шин, Ка/1с | 20
Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5; 400/5; 600/5; 1000/5
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
цепей переменного тока | 220
цепей освещения | 36
Габаритные размеры камер, мм
высота | 1900; 2080
ширина | 750; 1000
глубина | 800; 1000